## ПРОГРАММА

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Малосалтыковского сельского поселения

Камско-Устьинского
муниципального района

на 2014-2025 годы

пгт Камское Устье

2014 год

Содержание

- Паспорт программы...………………………………………………………..3

Введение…………………………………………………………………….……5

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……………………………………..……………………….6

  - Характеристика Малосалтыковского сельского поселения...…….……..6

  - Жилищное строительство……………………………………..………….…6

  - Социальная сфера…………………………………………………….……...7

  - Водоснабжение и водоотведение…………………………………..……….7

  - Теплоснабжение……………………………………………………..………7

  - Газификация………………………………………………………….………8

  - Электроснабжение…………………………………………………….……..8

  - Утилизация твердых бытовых отходов…………………………………….8

  - Оплата услуг ЖКХ………………………………………………………..…9

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей………………………………..………10

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы………………………………………...12

3.1 Водоснабжение……………………………………………………………..13

3.2 Водоотведение……………………………………………………………...19

3.3 Электроснабжение………………………………………………………….19

3.4 Газоснабжение………………………………………………………….…..22

3.5 Теплоснабжение…………………………………………………………....24

3.6 Санитарная очистка территории……………………………………….….25

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………….28

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

целевых показателей……………………………………………………...…31

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для

населения………………………………………………………………….….33

7. Управление программой и контроль за ходом реализации……………….33

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Малосалтыковского сельского поселения на 2014 - 2025 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ; Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204; Устав Малосалтыковского сельского поселения. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Малосалтыковского сельского поселения |
| Разработчики Программы | Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района; Коммунальные предприятия района. |
| Руководитель Программы | Руководитель исполнительного комитета Малосалтыковского сельского поселения |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе развитие и модернизация коммунальных. Условием достижения цели является решение следующих основных задач: 1. строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Малосалтыковского сельского поселения; 2. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 3. обеспечение развития жилищного; 4. улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан; 5. внедрение современных энергосберегающих технологий производства; 6. повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры Малосалтыковского сельского поселения; 7. обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; 8. развитие конкурентных отношений. |
| Сроки реализации | 2014 - 2025 гг. |
| Основные направления Программы | - - Развитие системы водоснабжения и водоотведения; -Развитие системы утилизации бытовых отходов; - Развитие системы электроснабжения; - Развитие системы газоснабжения. |
| Исполнители основных мероприятий | Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района; ООО «Благоустройство»; МУП «УЮТ»; Администрация Малосалтыковского сельского поселения |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Малосалтыковского сельского поселения, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам; - снижение уровня потерь воды до 5%; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния на территории поселения; - улучшение экологического состояния поселения; - обеспечение организации, утилизации и переработки бытовых отходов. Развитие газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Развитие электроснабжения -обеспечение потребителей услугой электроснабжения. |
| Источники и объем финансирования | Основные источники финансирования: Собственные средства – 500,0 тысяч рублей Средства Республики Татарстан – 8250,0 тысяч рублей Средства местного бюджета – 20,0 тысяч рублей Другие источники – 1130,0 тысяч рублей Всего по настоящей Программе запланировано 9900,0 тыс. руб. |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малосалтыковского сельского поселения разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и согласно Приказа Министерства регионального развития  РФ от 06.05.2011 N 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Малосалтыковского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

  - Характеристика Малосалтыковского сельского поселения

Малосалтыковское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. N 26-ЗРТ  «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Малосалтыковского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: с.Малые Салтыки, д.Малое Мереткозино, д.Яшельча.

Малосалтыковское сельское поселение расположено в восточной части Камско-Устьинского муниципального района.

Малосалтыковское сельское поселение на юго-западе граничит с Большекармалинским сельским поселением, на западе – с Большесалтыковским сельским поселением, на северо-западе – с Янгалсалским сельским поселением, на севере – с Красновидовским сельским поселением, на северо-востоке и востоке – с Лаишевским муниципальным районом, городским поселением Тенишево, на юге – с Уразлинским сельским поселением.

Общая площадь Малосалтыковского сельского поселения составляет 6492,6 га, в т.ч. площадь земель  населенных пунктов – 403,17 га.

Таблица 1.

Перспективная численность населения

Малосалтыковского сельского поселения (чел.)

| Наименование территории | 2014 г. | 2020 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Малосалтыковское СП | 421 | 476 | 510 |
| с. Малые Салтыки | 199 | 230 | 256 |
| д. Малое Мереткозино | 179 | 208 | 234 |
| д. Яшельча | 43 | 38 | 20 |

2.2  Жилищное строительство

В муниципальном районе утверждена программа ликвидации аварийного жилья, набирает  темпы  ипотечное  кредитование  граждан.

Перспектива развития муниципального района связана с развитием существующих уникальных производств и таких сфер, как туризм, строительство жилья, дорог, создание рыночных отношений в жилищно-коммунальной сфере, что обуславливает необходимость модернизации жилищно-коммунального хозяйства района.

Существующая застройка Малосалтыковского сельского поселения представляет собой одноэтажную индивидуальную застройку с приусадебными участками. Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2014 год составляет 15,3 тыс. кв.м.

Обеспеченность населения жильем составляет 36,3 кв.м. Средний показатель по РТ составляет 24,5 кв.м.

Объем введенной в эксплуатацию жилой площади в 2013 году составил 0,3 тыс. кв.м.

2.3  Социальная сфера

Объекты социальной сферы также являются потребителями коммунальных услуг.

2.3.1  Образование

В Малосалтыковском сельском поселении отсутствуют учреждения образования.

2.3.2 Здравоохранение.

Малосалтыковском сельском поселении функционируют Малосалтыковский, Маломереткозинский ФАПы. Там же происходит реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения

2.3.3  Объекты культуры.

Из учреждений культуры в Малосалтыковском сельском поселении функционируют:

- Малосалтыковский сельский дом культуры, Малосалтыковская библиотека;

- Маломереткозинский сельский дом культуры, Маломереткозинская библиотека;

- Яшельчинский сельский клуб.

2.4  Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Малосалтыковского сельского поселения и требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее качества и количества зависят здоровье людей и уровень санитарно-эпидемиологического благополучия. Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стала в настоящее время одной из главных и определяющих для многих регионов страны.

Водоснабжение Малосалтыковского сельского поселения осуществляется водозаборами из артезианских скважин, каптажем из родников.

Предоставление услуг водоснабжения жителям Малосалтыковского сельского поселения осуществляет МУП «УЮТ» с марта 2013 года.

2.5  Теплоснабжение

Теплоснабжение Малосалтыковского сельского поселения децентрализованное. Отопление  осуществляется   от  индивидуальных отопительных систем  (печи, газовые котлы).

2.6   Газификация

Все населенные пункты Малосалтыковского сельского поселения газифицированы.  Газификация поселения осуществляется комплексной газовой службой по Камско-Устьинскому району ЭПУ «Буинскгаз» ООО «Газпром Трансгаз Казань».

Потребители, имеющие узел учета газа, оплачивают по показаниям. Потребители, не имеющие узла учета  газа, оплачивают по нормативу.   В таблице 2 отображено распределение потребителей газа по нормативу и по счетчикам.

Таблица 2

Количество потребителей газа

| Малосалтыковское СП | Всего по СП | 194 |
| --- | --- | --- |
| М.Салтыки | Всего | 92 |
|  | По нормативам | 16 |
|  | По счетчикам | 76 |
| М.Мереткозино | Всего | 84 |
|  | По нормативам | 22 |
|  | По счетчикам | 62 |
| Яшельча | Всего | 18 |
|  | По нормативам | 0 |
|  | По счетчикам | 18 |

2.7  Электроснабжение

Все населенные пункты Малосалтыковского сельского поселения электрифицированы. Электроснабжение осуществляется Буинскими электрическими сетями ОАО Татэнергосбыт.  На сегодняшний день в районе нет собственных источников производства электроэнергии, что негативно сказывается при авариях на объектах энергоснабжения. Вся электроэнергия поступает из-за пределов района. На территории поселения установлены трансформаторные подстанции ТП-10/04 кВ.

Расчёты за потреблённую электроэнергию между поставщиком электроэнергии и потребителем осуществляются согласно показаниям приборов учёта на основании заключённых между ними договоров.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация линий электропередач на современные технологии (замена воздушных электрических проводов на самонесущий изолированный провод).

2.8  Утилизация твердых бытовых отходов

Большое значение для населенных пунктов имеет создание нормальных санитарно-гигиенических условий, в т.ч. высокого уровня санитарного благоустройства. Для этого принимаются меры, направленные на защиту от загрязнения почв, водных пространств населенного пункта всевозможными отходами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

На территории Малосалтыковского сельского поселения осуществляется планово-регулярная очистка территории. Сбор, вывоз, складирование твердо-бытовых отходов (далее ТБО) в населенных пунктах осуществляется ООО «Благоустройство» согласно утвержденным схемам сбора и графикам вывоза отходов, разработанных с учетом имеющейся спецтехники.

На территории Камско-Устьинского муниципального района действует 1 полигон ТБО, который был введен в действие на месте старой несанкционированной свалки. Общая площадь полигона – 2,68 га. Вместимость полигона  - 107 тыс. м3, заполненность составляет 74% (По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, 2011 г.). Территория полигона благоустроена и огорожена. Имеется лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов (№ ОТ-43-003362 (16) от 21.04.2009 г).

Количество контейнеров и бункеров на территории поселения 6 единиц.

2.9  Оплата услуг ЖКХ

В Камско-Устьинском муниципальном районе создан единый расчетный центр (ЕРЦ). ЕРЦ производит  начисление платежей за потребленные коммунальные услуги, включая компенсации малоимущим и наиболее уязвимым слоям населения, и распределяет средства поступивших платежей по поставщикам данных коммунальных услуг. Оплата жилищно-коммунальных услуг населением производится по единому платежному документу, в котором отражаются суммы предоставляемой гражданину социальной помощи в виде льгот и субсидий в денежном выражении. Величина компенсационных выплат определяется органами социальной защиты в установленном порядке, с учетом полноты предоставления жилищно-коммунальных услуг. В районе действует комиссия, в функции которой входит разрешение спорных вопросов, возникающих при назначении субсидий, в том числе установление порядка оплаты сверхнормативных площадей одиноко проживающими пенсионерами и другими категориями населения. Установлены следующие стандарты, действующие при оплате жилищно-коммунальных услуг:

- максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (по социальным нормам) в совокупном семейном доходе, в размере 22%;

- социальной нормы площади жилья, определенной федеральным законодательством в размере 33 кв. м одиноко проживающим гражданам, 42 кв.м - семье из двух человек, 18 кв.м - на каждого в семье из трех и более человек.

Для осуществления адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг в районе создан банк данных населения, организован информационный обмен между поставщиками жилищно-коммунальных услуг, органами социальной защиты и расчетным центром.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, результаты реформирования и развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которая направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой строящегося жилищного фонда, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Основные задачи программы направлены на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры, замена морально устаревшего и физического изношенного оборудования, обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2.10  Краткий анализ состояния установки  приборов учета и

энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории Камско-Устьинского муниципального района разработана  и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Камско-Устьинского муниципального района на 2010-2014 годы».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета воды;

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также  обеспечить  реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку  энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях;

- обеспечение  сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях  (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета.  При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

3.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда поселения.

Жилой фонд поселения представлен усадебной застройкой. По состоянию на 01.01.2014г. жилищный фонд Малосалтыковского сельского поселения составил 15,3 тыс.кв. метров общей площади. В среднем, на одного жителя поселения приходится 36,3 кв. метров.

Выводы.

Жилищный фонд Малосалтыковского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

1. За 2013 год прирост общей площади жилого фонда составил 0,3 тыс. кв.м.

2. Увеличение общей площади жилищного фонда оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры только в сфере водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Малосалтыковского сельского поселения и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Таблица 3

| Благоустройство жилищного фонда Малосалтыковского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Удельный вес площади, оборудованной (%) |  |  |
|  | электричеством | газом | Централизованным отоплением |
| с. Малые Салтыки | 100 | 100 | 0 |
| д. Малое Мереткозино | 100 | 100 | 0 |
| д. Яшельча | 100 | 100 | 0 |

3.1. Водоснабжение.

3.1.1  Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения населенного пункта, предприятий агропромышленного комплекса, используются подземные воды: скважины.  Подземные воды являются основными источниками водоснабжения.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в с.Малые Салтыки, д. Малое Мереткозино в настоящий момент являются подземные артезианские воды, в д. Яшельча источником водоснабжения является родник. В состав водозаборных сооружений входят насосные станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Скважины оборудованы погружными насосами производственной мощностью 144,54 тыс.м3 (396 м3 в сутки).

Качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по минерализации, показателям общей жесткости, сульфатам, нитратам. Тип вод гидрокарбонатно-сульфатный, сульфатный, реже сульфатно-гидрокарбонатный с нитратным загрязнением.

Для регулирования расходов воды, подаваемой насосными станциями 1 подъема и расходуемой потребителями, служат водонапорные башни емкостью 25м3. Кроме того, в водонапорных башнях хранится запас воды для пожаротушения.

3.1.2  Системы и сооружения водоснабжения

Системы водоснабжения, обеспечивающие водой население, различны. В зависимости от количества и местоположения источников водоснабжения все системы разделены на централизованные и децентрализованные.

Сооружения системы водоснабжения включают водозаборные скважины, родники и водопроводные сети.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Малосалтыковского сельского поселения представлены в таблице 4.

Информация по системам водоснабжения предоставлена МУП «УЮТ»,   Исполнительным комитетом Малосалтыковского сельского поселения.

Таблица 4

Сооружения системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения | Кол-во башен, шт. | Мощность источника м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малосалтыковское | 2 | 2 | 300 | 2 | 8,8 |
| с. Малые Салтыки | Каптаж родника | 1х25/25 м³ | 150 | 1 | 5,6 |
| д. Малое Мереткозино | Арт.скважина – 1шт | 1х25/ 25м³ | 150 | 1 | 3,2 |
| д. Яшельча |  |  |  |  |  |

Большая часть водопроводных сетей построена в 70-80х годах. Действующие водопроводные сети и сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ коммунальных водопроводных сетей составляет 40%, утечки и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения достигают 50% и являются одной из причин перебоев в водоснабжении потребителей. Некоторые объекты водоснабжения не отвечают санитарным требованиям.

3.1.3 Расчетные расходы

Водопотребление определено по всем видам потребителей: население, промышленность, животноводство, полив зеленых насаждений, пожаротушение.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в каждом населенном пункте пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства зданий.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека приняты согласно СНиП 2.04.02-84 с учетом климатических условий и приведены в таблице 5

Таблица 5

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Расчетный (средний за год) суточный расход  , м3/сут определен по формуле:

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по СНиП 2.04.02-84;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется по формуле:

Qсут.max=Qсут.т х Ксут.max,

где Ксут.max =1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Нормы воды на полив зеленых насаждений согласно СНиП 2.04.02-84 приняты 60 л/сут.

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество пожаров в населенном пункте определены в зависимости от числа жителей и этажности застройки. В расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах населенного пункта. На каждый наружный пожар дополнительно принимается 1 внутренний с расходом 2,5 л/с по жилой застройке. Продолжительность тушения пожара 3 ч. Забор воды  на пожаротушение осуществляется из водопроводной сети.

Расходы воды на содержание животных и птиц на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют:

- для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для овец – 5,5 л/сут,

- для лошадей – 60 л/сут,

- куры яичных пород – 0,31 л/сут,

- куры мясных пород – 0,36 л/сут,

- цыплята – 0,27 л/сут,

- гуси – 1,68 л/сут.

Водопотребление по животноводческим фермам на существующее положение представлено в таблице 6.

Таблица 6

Водопотребление по животноводческим фермам

| Наименование сельских поселений, населенных пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Всего водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малосалтыковское СП |  |  |  | 39 |
| Малое Мереткозино | ООО «СХП «Камско-Устьинское» | молодняк | 200 | 6 |
| Малые Салтыки |  | молодняк | 600 | 18 |
| Яшельча |  | молочные | 150 | 15 |

3.1.4  Оценка современного состояния системы водоснабжения

Предоставление услуг водоснабжения жителям Малосалтыковского сельского поселения осуществляет МУП «УЮТ» с марта 2013 года.

Анализ состояния систем водоснабжения показал следующее:

- а) системы водоснабжения с. Малые Салтыки  находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется реконструкция асбоцементного и чугунного водопровода общей протяженностью 3,4 км, необходимо проложить новые сети водопровода общей протяженностью 1,3 км;

б) системы водоснабжения. Малое Мереткозино находятся в удовлетворительном состоянии, требуется реконструкция сетей водопровода общей протяженностью 500 п.м;

в) система водоснабжения д. Яшельча отсутствует, необходимо проложить водопроводные сети ПХВ Ду-40 – 1,8  км.

2. эксплуатация систем водоснабжения недостаточно обеспечена материальными ресурсами, на водопроводах отсутствуют системы диспетчеризации и автоматизации управления.

Таким образом, к основным проблемам в секторе снабжения чистой водой можно отнести:

- плохое техническое и финансовое состояние организаций, обеспечивающих водоснабжение (далее водоснабжающие организации), и низкая эффективность этого сектора экономики, выражающаяся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов;

- отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспечению населения чистой водой (требования к качеству воды как продукту питания, качеству воды, поставляемой с использованием систем централизованного водоснабжения), как одной из важных публичных функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в области обеспечения качества жизни человека;

- отсутствие отечественной технологической базы, дефицит технических решений, обеспечению противоаварийной защиты систем водоснабжения, отсутствие технической базы для производства современного оборудования и материалов в объеме, обеспечивающем потребности водоснабжающих организаций.

В связи с этим необходимы коренные меры по улучшению водоснабжения и обеспечению полного охвата населения централизованным водоснабжением, в том числе путем технического и технологического развития отрасли.

Долгосрочное развитие инфраструктуры водной отрасли не может быть профинансировано за счет текущих доходов организаций водопроводно-канализационного хозяйства или бюджета, необходимы целевые средства.

3.1.5  Развитие системы водоснабжения на I очередь (2014-2020 гг.) и на расчетный срок (2020-2025 гг.)

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения поселения водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В настоящее время разработаны государственные программы: Государственная программа «Чистая вода» для обеспечения населения чистой питьевой водой, инвестиционная программа МУП «УЮТ».

Выполнение мероприятий, заложенных в программы, позволит создать систему эффективного управления в секторе водоснабжения:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение частных инвестиций на основе софинансирования частных инвестиций и механизма инвестиционных фондов;

- стимулирование производства отечественного инновационного оборудования;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения;

- реализацию мероприятий по стимулированию производства инновационного отечественного оборудования в сфере водоснабжения;

- реализацию программ обеспечения чистой питьевой водой важнейших объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации концепции развития поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. корректировка качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов направленных в первую очередь на обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию и умягчение воды;

2. устройство водозаборов подземных вод  в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованный водопровод или ожидается дефицит в воде в связи с увеличением численности населения и освоения новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий.

3. реконструкция или замена водонапорных башен в населенных пунктах

4. реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2020г.

5. строительство сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2025г.

6. Организация зон санитарной охраны на существующих скважинах

7. Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

Водоснабжение населенных пунктов более подробно рассматривается в Схеме водоснабжения и водоотведения Малосалтыковского сельского поселения.

Результаты расчетов водопотребления на существующее положение, а также на все сроки представлены в таблице 7-9.

Таблица 7

Расчетное общее водопотребление на существующее положение

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. суточный, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малосалтыковское СП | 448 53,8 | 64,51 | 5,38 | 268,80 | 162 | 500,69 | 39 | - | 539,69 |

Таблица 8

Расчетное общее водопотребление на 1 очередь развития

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малосалтыковское СП | 476 57,12 | 68,54 | 5,71 | 28,56 | 162,00 | 253,39 | 39,00 | - | 292,39 |

Таблица 9

Расчетное общее водопотребление на расчетный срок развития

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малосалтыковское СП | 510 61,2 | 73,44 | 6,12 | 306 | 162 | 535,32 | 39 | - | 574,32 |

3.2  Водоотведение

3.2.1  Существующее положение

В настоящее время территория Малосалтыковского сельского поселения неканализованна. Населенные пункты не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Население проживает в одноэтажной усадебной застройке, где отведение хозяйственно-фекальных стоков осуществляется в выгребные ямы.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

3.2.2  Оценка современного состояния системы канализации

В Малосалтыковском сельском поселении полностью отсутствует централизованная канализация. Население сплавляет стоки в выгребные и помойные ямы с водопроницаемыми стенками и дном, сооруженные собственными силами. Неочищенные сточные воды оказывают вредное действие на почву, на водные ресурсы, ухудшая их природные свойства.

3.2.3  Развитие системы канализации на I очередь (2014-2020гг.) и на расчетный срок (2020-2030гг.)

Состояние водоотведения требует принятия неотложных мер.

Строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Малосалтыковского сельского поселения экономически невыгодно:

- из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока;

- из-за малой плотности застройки;

- из-за сложного рельефа местности.

В населенных пунктах сельских поселений предусмотрена установка индивидуальных железобетонных монолитных выгребов, с последующим вывозом сточных вод специализированной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3   Электроснабжение

Электроснабжение Малосалтыковского сельского поселения осуществляется от высоковольтных подстанций: ПС 110/10 кВ «Камское Устье», ПС 110/10 кВ «Караталга»

От шин 10 кВ вышеуказанных подстанций населенные пункты получают питание по петлевой и кольцевой схемам подстанции и распределительные пункты, которые устанавливаются в населенных пунктах Камско-Устьинского района.

Электроснабжение района выполнено воздушными линиями ВЛ-110 и 10 кВ.

Тип опор железобетонные. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач электроэнергии взаиморезервируемые.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

    - Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Малосалтыковского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2025 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки». Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,42 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице так же учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета данных потребителей водится коэффициент 1,2.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 10. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 11. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 12.

Таблица 10

Годовое  электропотребление коммунально-бытового сектора, тыс. кВт.ч/год

| Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| Малосалтыковское СП | 972,16 | 1032,92 | 1106,7 |

Таблица 11

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

| Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2025 г. |
| Малосалтыковское СП | 192,64 |  | 204,68 | 219,30 |

Таблица 12

Расчетная  трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора

| Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| Малосалтыковское СП | 204,94 | 217,74 | 233,30 |

3.3.2  Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков роста потребления электроэнергии не прогнозируется. В общей картине, опираясь на расчет, имеется снижение электропотребления коммунально-бытового сектора.

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использовать в полной мере существующую схему электроснабжения.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

3.4. Газоснабжение

В настоящее время Малосалтыковское сельское поселение снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории района. За основу разработки современного состояния газификации Камско-Устьинского муниципального района принят Указ Президента РТ от 8 августа 1995 года № УП-542 «О мерах завершения газификации районов, городов и сельских поселений РТ на природном газе» (с изменениями и дополнениями от 22 декабря 1998 года).

Природный газ в населенные пункты подается от АГРС по газопроводам высокого давления  до ГРУ и ГРП сельских поселений. Далее по сетям низкого и среднего давления до ШРП и далее непосредственно к потребителям.

Уровень газификации в целом по Республике Татарстан – 98,6%, в том числе в городской местности – 99,7%, в сельской местности – 97,3%.

В сельских населенных пунктах теплоснабжение жилой застройки от локальных источников. В качестве топлива применяют природный газ.

Природный газ используется как топливо – для  отопительных и производственных котельных, для технологических нужд промпредприятий, в животноводческом секторе;  в качестве топлива – для индивидуальной застройки (бытовые котлы до 100 кВт и менее) и поквартирное отопление в многоквартирных домах, а также на хозяйственно-бытовые нужды.

Работы по замене газопроводов ведутся согласно плана капитального ремонта.

3.4.1. Расчетные расходы газа на I очередь и на расчетный срок

Газоснабжением в Малосалтыковском сельском поселении охвачены следующие категории потребителей:

1. Население (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

2. Отопление от местных генераторов тепла индивидуальной застройки.

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа – 220 нм3/год для сельских поселений на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Расходы газа на нужды центрального отопления, горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора и общественной застройки, для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками, приведенными в разделе «Теплоснабжение».

В качестве основного топлива для всех источников теплоты является природный газ.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения представлены в таблице 13. Потребность в газе на отопление представлена в таблице 14.

| Таблица 13 Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |
|  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2025 год) |
| Малосалтыковское | 448,89 | 480,96 |

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

| Таблица 14 Потребность в газе на отопление |  |
| --- | --- |
| 2020 г. | 2025 г. |
| S= 1,14тыс. м2 Расход газа составляет: q=1,14 х 8,5 м3/мес х 12= 116,28тыс. м3/год | S=8,80 тыс. м2 Расход газа составляет: q=8,80 х 8,5 м3/мес х 12= 897,6тыс. м3/год |

Усадебная, блокированная застройка – это частные дома, где газ необходим: для отопления, ГВС и на коммунально-бытовые нужды. По нормативу (СНиП 41-01-2003) на 1 м2 площади отопления – газа в среднем требуется – 8,5 м3/месяц. Расходы газа в год считать по срокам строительства.

3.4.2 Организационно-технические мероприятия Камско-Устьинского муниципального района

В 2014-2020, 2020-2025 годах планируется выполнение следующих организационно-технических мероприятий:

1.Приведение зон минимально допустимых расстояний и охранных зон транзитных трубопроводов к требованиям нормативно-технических документов (в границах Камско-Устьинского муниципального района).

2.Повышение  экономической эффективности газотранспортной системы Камско-Устьинского муниципального района. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

3.Организация системы мониторинга внедрения и совершенствования диспетчеризации  и автоматизации управления районными сетями и сооружениями транспортировки и распределения природного газа.

4.Повсеместное внедрение приборов учета потребляемого природного газа.

5.Совершенствование системы мониторинга выполнения регламентов по проведению ремонтных и профилактических работ районных сетей и сооружений транспортировки и распределения природного газа.

3.5. Теплоснабжение

3.5.1. Существующее положение

Теплоснабжение населенных пунктов Малосалтыковского сельского поселения децентрализованное.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками – автономное, от поквартирных источников (индивидуальные источники теплоснабжения: электронагревательные установки; газовые одно-, двухконтурные теплогенераторы, дровяные печи).

3.5.2.Формула для определения тепловых нагрузок

Значение удельных показателей расчетного расхода тепла на отопление жилых зданий на 1 м2, общей площади квартир q0 (Вт/м2) по периодам развития и этажности здания приняты из статьи АВОК «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий» приняты:

| Для зданий строительства до 1995 года |  |
| --- | --- |
| - 1-3 эт. индивидуальные | - 201,8 Вт/м2 |
| Для зданий строительства после 2000 года |  |
| - 1-3 эт. индивидуальные | - 92,4 Вт/м2 |

Формулы для определения тепловых нагрузок на ОВ.

- Максимальный тепловой поток МВт (Гкал/час) отопление жилых зданий

Qmax=Ap • q0 • 10-6,

где Ap – общая площадь жилья в м2.

2. Годовой расход теплоты на отопление – МВт/ Гкал/час

где  ti=20 0C средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемого здания (для tн=-32 0С).

tm – средняя температура наружного воздуха за расчетный период, tm=-4,3 (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

24 – продолжительность работы системы отопления в сутки, час

z0=229 суток - продолжительность работы системы отопления за расчетный период, СНиП 23-01-99 – для Камско-Устьинского района.

3.Максимальный тепловой поток на отопление МВт (Гкал/час) общественно-деловой застройки определен по формуле укрупненных расчетов:

Qmax=a  • q0 • Vн (ti-t0) •10-6, где

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания.

q0 – удельная отопительная характеристика здания при t0=-320C , Вт/(м3 0С),

Vн – объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,00 (надземная часть), м3.

ti – средняя температура внутреннего воздуха для зданий различного назначения.

t0 = -320С – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

3.6. Санитарная очистка территории

3.6.1 Существующее положение

Большое значение для населенных пунктов имеет создание нормальных санитарно-гигиенических условий, в т.ч. высокого уровня санитарного благоустройства. Для этого принимаются меры, направленные на защиту от загрязнения почв, водных пространств населенного пункта всевозможными отходами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

На территории Малосалтыковского сельского поселения осуществляется планово-регулярная очистка территории. Сбор и вывоз твердо-бытовых отходов (далее ТБО) в населенных пунктах осуществляется согласно утвержденным графикам и маршрутам на существующий полигон ТБО.

На территории Камско-Устьинского муниципального района действует 1 полигон ТБО, который был введен в действие на месте старой несанкционированной свалки. Общая площадь полигона – 2,68 га. Вместимость полигона  - 107 тыс. м3, заполненность составляет 74% (По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, 2011 г.). Территория полигона благоустроена и огорожена железобетонными плитами. Имеется лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов (№ ОТ-43-003362 (16) от 21.04.2009 г.

3.6.2	 Проектируемая система очистки

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,1-1,5м3 (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- жидкие из выгребов – 2000л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающих на территории сельских поселений, на расчетные периоды приведены в таблице 15

Таблица 15

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора

| Расчетные периоды, м3/г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сущ. положение |  | с 2014 по 2020 гг |  | с 2020 по 2025 гг. |  |
| Число жителей | Объем ТБО | Число жителей | Объем ТБО | Число жителей | Объем ТБО |
| 448 | 672 | 476 | 5712 | 510 | 11475 |

3.6.3 Мероприятия по развитию системы обращения отходами

В целях снижения загрязненности территории Малосалтыковского сельского поселения  твердыми бытовыми отходами предлагается путем сбора ТБО в контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках. Предлагается оборудовать контейнерные площадки и специальные площадки для крупногабаритных отходов в местах, где есть подъездные пути для вывоза ТБО. Места установки контейнеров должны быть ограждены (высота ограждения 1,6 м) и освещены. Периодичность вывоза ТБО принята 1 раз в день.

Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест отходами рекомендуется установить урны емкостью не менее 30 литров.

Совет местного самоуправления поселения совместно с организацией, осуществляющей вывоз ТБО, составляют и утверждают график движения спецавтотранспорта и график удаления бытовых отходов с территории населенных пунктов.

3.6.4 Расчет потребности в контейнерах для жилого сектора поселений

Необходимое количество контейнеров

Формула расчета: Псб=(СхТхКр):(VxКз), шт, где

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров;

С – суточная норма накопления ТБО.

С=(РхNxКН), м3/сут, где

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 16 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселений по расчетным периодам.

Таблица 16

Количество контейнеров и контейнерных площадок

| Расчетные периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-2020гг. |  | 2020-2025гг. |  |
| Количество контейнеров, шт | Количество площадок, шт | Количество контейнеров, шт | Количество площадок, шт |
| 17 | 7 | 18 | 7 |

3.6.5  Отходы животноводства

Лидером по объемам образования отходов является животноводство. Решением правительственной комиссии по улучшению санитарно-экологической обстановки в РТ Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ совместно с администрациями городов и районов было поручено организовать активную работу по строительству и обустройству на сельхозпредприятиях типовых навозохранилищ, решить вопрос о внедрении технологий по утилизации отходов животноводства. Однако никаких существующих сдвигов в решении данных вопросов не произошло.

Проблема обезвреживания навоза и птичьего помета остается одной из самых актуальных.

По действующим нормативным требованиям перед вывозом на поля должно производится предварительное обеззараживание навоза в специально оборудованных навозохранилищах.

В настоящее время навоз складируется непосредственно у животноводческих ферм, а затем вывозится на поля в качестве удобрения, что является вероятным источником возникновения инфекционных заболеваний и потенциальным источником загрязнения почвы и водных объектов.

В республике разработаны и апробированы технологии по утилизации отходов животноводства. К сожалению, сельхозпредприятия неохотно принимают разработанные технологии утилизации навоза, ссылаясь на их дороговизну.

Для утилизации и обеззараживания отходов животноводства в районе предлагается построить типовые секционные межпоселковые навозохранилища.

В таблице 17 приведен перечень и характеристика предлагаемых навозохранилищ и населенные пункты, которые будут обслуживаться данными навозохранилищами.

Строительство навозохранилищ предлагается построить в первую очередь.

Расположение предлагаемых навозохранилищ является ориентировочным и должно уточняться на последующих стадиях с учетом геоморфологических, геологических и гидрологических условий территории.

Таблица 17

Перечень необходимых навозохранилищ закрытого типа

| № п/п | Населенные пункты, где предлагается строительство навозохранилищ | Населенные пункты, сельские поселения, фермы которых относятся к данным навозохранилищам | Нагрузка на навозохранилища, тн | Типовой проект | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,5 км на юго-запад от с. Красновидово Красновидовское СП | Варваринское СП, Красновидовское СП, Малосалтыковское СП, Осинниковское СП, Теньковское СП | 8871,8 | 815-28 (секционное) | 0,4 |

3.6.6   Удаление жидких отходов

Жидкие нечистоты в зданиях в районах с неканализованной застройкой предлагается собирать в септики или железобетонные монолитные выгребы с дальнейшим вывозом ассенизационным транспортом на существующие и проектируемые очистные сооружения канализации. Отношение добавляемой воды к жидким отходам равно 1:1.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением  уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Малосалтыковского сельского поселения    применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Малосалтыковского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения Малосалтыковского сельского поселения  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2025 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2020 г. – 0,9 ед./км; 2025 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2020 г. – 30%; 2025 г. – 10%.

- Уровень потерь воды: 2020 г. – 10%; 2025 г. – 5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения,  исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 2 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения  в значительной мере за  счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблицах 18-19.

Таблица 36

Мероприятия по модернизации и строительству водоснабжения Камско-Устьинского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ | Мощность, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Малые Салтыки |  | 2018 г. | 2025 г. | 3,4 км |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей в д. Малое Мереткозино |  | 2014 г. | 2025 г. | 0,5 км |
| 3 | Строительство водопроводных сетей в с. Малые Салтыки |  | 2014 г | 2025 г. | 1,3 км |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в с. Яшельча |  | 2018 г. | 2022 г. | 1,8 км |
| 5 | Проектирование и строительство ВОС с. Малые Салтыки |  | 2020 г. | 2023 г. |  |

Таблица 37

Финансирование основных мероприятий по водоснабжению

| Источники финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Собственные средства | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 500,0 |
| Средства Республики Татарстан |  |  | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 1500,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 8250,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| Другие источники | 65,0 | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1130,0 |
| Итого: | 75,0 | 75,0 | 880,0 | 900,0 | 900,0 | 920,0 | 1650,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 9900,0 |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района,  бюджета Республики Татарстан, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты  инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета  муниципалитета  на очередной финансовый год.

7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуется администрацией Камско-Устьинского муниципального района, а также предприятиями коммунального комплекса Камско-Устьинского муниципального района.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры Камско-Устьинского муниципального района.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава администрации Малосалтыковского сельского поселения.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Камско-Устьинского муниципального района, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса Камско-Устьинского муниципального района.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района.