## ПРОГРАММА

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Теньковского сельского поселения

Камско-Устьинского
муниципального района

на 2014-2025 годы

пгт Камское Устье

2014 год

Содержание

- Паспорт программы...………………………………………………………..3

Введение…………………………………………………………………….……5

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……………………………………..……………………….6

  - Характеристика Теньковского сельского поселения...……………..……..6

  - Жилищное строительство……………………………………..………….…6

  - Социальная сфера…………………………………………………….……...7

  - Водоснабжение и водоотведение…………………………………..……….7

  - Теплоснабжение……………………………………………………..………7

  - Газификация………………………………………………………….………8

  - Электроснабжение…………………………………………………….……..8

  - Утилизация твердых бытовых отходов…………………………………….8

  - Оплата услуг ЖКХ………………………………………………………..…9

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей………………………………..………10

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы………………………………………...12

3.1 Водоснабжение……………………………………………………………..13

3.2 Водоотведение……………………………………………………………...19

3.3 Электроснабжение………………………………………………………….20

3.4 Газоснабжение………………………………………………………….…..22

3.5 Теплоснабжение…………………………………………………………....24

3.6 Санитарная очистка территории……………………………………….….25

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………….28

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

целевых показателей……………………………………………………...…29

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для

населения………………………………………………………………….….31

7. Управление программой и контроль за ходом реализации……………….31

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Теньковского сельского поселения на 2014 - 2025 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ; Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204; Устав Теньковского сельского поселения. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Теньковского сельского поселения |
| Разработчики Программы | Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района; Коммунальные предприятия района. |
| Руководитель Программы | Руководитель исполнительного комитета Теньковского сельского поселения |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе развитие и модернизация коммунальных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач: 1. строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры; 2. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 3. обеспечение развития жилищного строительства; 4. улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан; 5. внедрение современных энергосберегающих технологий производства; 6. повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры; 7. обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; 8. развитие конкурентных отношений. |
| Сроки реализации | 2014 - 2025 гг. |
| Основные направления Программы | - Развитие системы водоснабжения и водоотведения; - Развитие системы утилизации бытовых отходов; - Развитие системы электроснабжения; - Развитие системы газоснабжения. |
| Исполнители основных мероприятий | Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района; ООО «Благоустройство»; МУП «УЮТ»; Администрация Теньковского сельского поселения |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Теньковского сельского поселения, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в поселении; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам; - снижение уровня потерь воды до 5%; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния на территории поселения; - улучшение экологического состояния поселения; - обеспечение организации, утилизации и переработки бытовых отходов. Развитие газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Развитие электроснабжения -обеспечение потребителей услугой электроснабжения. |
| Источники и объем финансирования | Основные источники финансирования: Собственные средства – 600,0 тысяч рублей Средства Республики Татарстан – 34600,0 тысяч рублей Средства местного бюджета – 70,0 тысяч рублей Другие источники – 5200,0 тысяч рублей Всего по настоящей Программе запланировано 40470,0 тыс. руб. |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Камско-Устьинского муниципального района разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и согласно Приказа Министерства регионального развития  РФ от 06.05.2011 N 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Камско-Устьинского муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

  - Характеристика Теньковского сельского поселения

Теньковское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. N 26-ЗРТ  «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Теньковского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село – Теньки (административный центр), деревни – Лабышка, Тукай, Ясная Звезда, Ясная Поляна, поселки – Свободный Труд, Татарской зональной опытной станции.

Теньковское сельское поселение расположено в северной части Камско-Устьинского муниципального района.

Теньковское сельское поселение на севере и востоке граничит с Лаишевским муниципальным районом, на юго-востоке – с Красновидовским сельским поселением, на юге – с Большебуртасским сельским поселением, на юго-западе – с Варваринским сельским поселением, на западе – с Верхнеуслонским муниципальным районом, на северо-западе – с Осинниковским сельским поселением.

Общая площадь Теньковского сельского поселения составляет 11083,2 га, в т.ч. площадь земель  населенных пунктов – 450,31 га.

Территория д. Ясная Звезда переходит в состав земель Верхнеуслонского района, поэтому в Программе рассматриваться не будет.

Таблица 1.

Перспективная численность населения

Теньковского сельского поселения(чел.)

| Наименование территории | 2014 г. | 2020 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теньковское СП | 1654 | 1667 | 1705 |
| с. Теньки | 1359 | 1441 | 1568 |
| д. Лабышка | 57 | 45 | 19 |
| п. Свободный Труд | 9 | 5 | 4 |
| п. Татарской зональной опытной станции | 178 | 144 | 95 |
| д. Тукай | 30 | 22 | 11 |
| д. Ясная Поляна | 21 | 10 | 8 |

2.2  Жилищное строительство

В муниципальном районе утверждена программа ликвидации аварийного жилья, набирает  темпы  ипотечное  кредитование  граждан.

Перспектива развития муниципального района связана с развитием существующих уникальных производств и таких сфер, как туризм, строительство жилья, дорог, создание рыночных отношений в жилищно-коммунальной сфере, что обуславливает необходимость модернизации жилищно-коммунального хозяйства района.

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2014 год составляет 64,0 тыс. кв.м

Обеспеченность населения жильем составляет 38,7 кв.м. Средний показатель по РТ составляет 24.5 кв.м.

2.3  Социальная сфера

Объекты социальной сферы также являются потребителями коммунальных услуг.

2.3.1  Образование.

На территории Теньковского сельского поселения имеется Теньковский детский сад, детский сад в п.Татарской зональной опытной станции, Теньковская СОШ, филиал ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 72» в п.Татарской зональной опытной станции, ГБУ «Социальный приют для детей и подростков МТЗиСЗ РТ «Берег надежды» в Камско-Устьинском муниципальном районе».

В 2014 году начато строительство детского сада на 40 мест.

2.3.2 Здравоохранение. Медицинскую помощь населению оказывают  в врачебной амбулатории в с.Теньки, в ФАПах д. Лабышка и д.Ясная Поляна. Там же происходит реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

2.3.3  Объекты культуры.

Из учреждений культуры в Теньковском сельском поселении функционируют: Теньковский СДК, Теньковская библиотека

2.4  Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее качества и количества зависят здоровье людей и уровень санитарно-эпидемиологического благополучия. Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стала в настоящее время одной из главных и определяющих для многих регионов страны.

Водоснабжение Теньковского сельского поселения осуществляется водозаборами из артезианских скважин, каптажем из родников.

Предоставление услуг водоснабжения жителям Малосалтыковского сельского поселения осуществляет МУП «УЮТ» с марта 2013 года.

2.5  Теплоснабжение

Теплоснабжение Теньковского сельского поселения децентрализованное. Отопление  осуществляется   от  индивидуальных отопительных систем  (печи, газовые котлы).

2.6   Газификация

Населенные пункты Теньковского сельского поселения газифицированы.  Газификация района осуществляется комплексной газовой службой по Камско-Устьинскому району ЭПУ «Буинскгаз» ООО «Газпром Трансгаз Казань».

Потребители, имеющие узел учета газа, оплачивают по показаниям. Потребители, не имеющие узла учета  газа, оплачивают по нормативу.

2.7  Электроснабжение

Все населенные пункты Теньковского сельского поселения электрифицированы. Электроснабжение осуществляется Буинскими электрическими сетями ОАО Татэнергосбыт.  На сегодняшний день в районе нет собственных источников производства электроэнергии, что негативно сказывается при авариях на объектах энергоснабжения. Вся электроэнергия поступает из-за пределов района. На территории района установлены трансформаторные подстанции ТП-10/04 кВ.

Расчёты за потреблённую электроэнергию между поставщиком электроэнергии и потребителем осуществляются согласно показаниям приборов учёта на основании заключённых между ними договоров.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация линий электропередач на современные технологии (замена воздушных электрических проводов на самонесущий изолированный провод).

2.8  Утилизация твердых бытовых отходов

Большое значение для населенных пунктов имеет создание нормальных санитарно-гигиенических условий, в т.ч. высокого уровня санитарного благоустройства. Для этого принимаются меры, направленные на защиту от загрязнения почв, водных пространств населенного пункта всевозможными отходами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

На территории Теньковского сельского поселения осуществляется планово-регулярная очистка территории. Сбор, вывоз, складирование твердо-бытовых отходов (далее ТБО) в населенных пунктах осуществляется ООО «Благоустройство» согласно утвержденным схемам сбора и графикам вывоза отходов, разработанных с учетом имеющейся спецтехники.

На территории Камско-Устьинского муниципального района действует 1 полигон ТБО, который был введен в действие на месте старой несанкционированной свалки. Общая площадь полигона – 2,68 га. Вместимость полигона  - 107 тыс. м3, заполненность составляет 74% (По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, 2011 г.). Территория полигона благоустроена и огорожена. Имеется лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов (№ ОТ-43-003362 (16) от 21.04.2009 г).

Количество площадок составляет 6 единиц, контейнеров и бункеров 70 единиц.

2.9  Оплата услуг ЖКХ

В Камско-Устьинском муниципальном районе создан единый расчетный центр (ЕРЦ). ЕРЦ производит  начисление платежей за потребленные коммунальные услуги, включая компенсации малоимущим и наиболее уязвимым слоям населения, и распределяет средства поступивших платежей по поставщикам данных коммунальных услуг. Оплата жилищно-коммунальных услуг населением производится по единому платежному документу, в котором отражаются суммы предоставляемой гражданину социальной помощи в виде льгот и субсидий в денежном выражении. Величина компенсационных выплат определяется органами социальной защиты в установленном порядке, с учетом полноты предоставления жилищно-коммунальных услуг. В районе действует комиссия, в функции которой входит разрешение спорных вопросов, возникающих при назначении субсидий, в том числе установление порядка оплаты сверхнормативных площадей одиноко проживающими пенсионерами и другими категориями населения. Установлены следующие стандарты, действующие при оплате жилищно-коммунальных услуг:

- максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (по социальным нормам) в совокупном семейном доходе, в размере 22%;

- социальной нормы площади жилья, определенной федеральным законодательством в размере 33 кв. м одиноко проживающим гражданам, 42 кв.м - семье из двух человек, 18 кв.м - на каждого в семье из трех и более человек.

Для осуществления адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг в районе создан банк данных населения, организован информационный обмен между поставщиками жилищно-коммунальных услуг, органами социальной защиты и расчетным центром.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, результаты реформирования и развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которая направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой строящегося жилищного фонда, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Основные задачи программы направлены на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры, замена морально устаревшего и физического изношенного оборудования, обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2.10  Краткий анализ состояния установки  приборов учета и

энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории Камско-Устьинского муниципального района разработана  и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Камско-Устьинского муниципального района на 2010-2014 годы».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также  обеспечить  реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку  энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- утепление входных дверей и окон;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по установке приборов учета газа, энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях  (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета.  При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

3.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда поселения.

Жилой фонд поселения представлен усадебной застройкой. По состоянию на 01.01.2014г. жилищный фонд Теньковского сельского поселения составил 64,0 тыс.кв. метров общей площади. В среднем, на одного жителя поселения приходится 38,7 кв. метров.

Жилищный фонд характеризуется следующими показателями:

1. За 2013 год прирост общей площади жилого фонда составил 1,3 тыс. кв.м.

2. Увеличение общей площади жилищного фонда района оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры только в сфере водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Теньковского сельского поселения и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Таблица 2

| Благоустройство жилищного фонда Камско-Устьинского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселения | Удельный вес площади, оборудованной (%) |  |  |
|  | электричеством | газом | Централизованным отоплением |
| Теньковское |  |  |  |
| с. Теньки | 100 | 100 | 0 |
| д. Лабышка | 100 | 100 | 0 |
| п. Свободный Труд | 100 | 100 | 0 |
| п. Татарской зональной опытной станции | 100 | 100 | 0 |
| д. Тукай | 100 | 100 | 0 |
| д. Ясная Поляна | 100 | 100 | 0 |

3.1. Водоснабжение.

3.1.1  Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения населенного пункта, предприятий агропромышленного комплекса, используются подземные воды: скважины, родники.  В состав водозаборных сооружений входят насосные станции 1 подъема, совмещенные с водоприемными сооружениями, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Для регулирования расходов воды, подаваемой насосными станциями 1 подъема и расходуемой потребителями, служат водонапорные башни емкостью 25 м3. Кроме того, в водонапорных башнях хранится запас воды для пожаротушения.

На территории Теньковского сельского поселения зарегистрировано 9 источников водоснабжения, ориентировочная мощность которых 1440 м3/сут.

Скважины оборудованы погружными  насосами производственной мощностью 370,11 тыс.м3 (1014 м3 в сутки).

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют,  потребителям подается исходная (природная) вода, в качественном отношении вода из артезианских скважин хорошего качества, по химическим и бактериологическим показателям удовлетворяющая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и не соответствует «Жесткость общая».

3.1.2  Системы и сооружения водоснабжения

Системы водоснабжения, обеспечивающие водой население, различны. В зависимости от количества и местоположения источников водоснабжения все системы разделены на централизованные и децентрализованные.

Сооружения системы водоснабжения включают водозаборные скважины, родники и водопроводные сети.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Теньковского сельского поселения представлены в таблице 3.

Информация по системам водоснабжения предоставлена  МУП «УЮТ»,    Исполнительным комитетом Теньковского сельского поселения.

Таблица 3

Сооружения системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения | Кол-во башен, шт. | Мощность источника м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теньковское | 9 | 9 | 1440 | - | 11,5 |
| 1 | с. Теньки | Арт.скважина – 4шт | 4х25/ 100м³ | 840 | - | 4,5 |
| 2 | д. Лабышка | родник | 1х25/ 25м³ | 50 | - | 0 |
| 3 | п. Свободный Труд | Арт.скважина – 1шт | 1х25/ 25м³ | 200 | - | 1,0 |
| 4 | п. Татарской зональной опытной станции | Арт.скважина – 1шт | 1х25/ 25м³ | 250 | - | 2,2 |
| 5 | д. Тукай | Родник | 1х25/ 25м³ | 50 | - | 0,8 |
| 6 | д. Ясная Поляна | Родник | 1х25/ 25м³ | 50 | - | 2,5 |

Большая часть водопроводных сетей построена в 70-80х годах. Действующие водопроводные сети и сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ коммунальных водопроводных сетей составляет 40%, утечки и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения достигают 50% и являются одной из причин перебоев в водоснабжении потребителей. Некоторые объекты водоснабжения не отвечают санитарным требованиям.

3.1.3 Расчетные расходы

Водопотребление определено по всем видам потребителей: население, промышленность, животноводство, полив улиц и зеленых насаждений, пожаротушение.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в каждом населенном пункте пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства зданий.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека приняты согласно СНиП 2.04.02-84 с учетом климатических условий и приведены в таблице 4

Таблица 4

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Расчетный (средний за год) суточный расход  , м3/сут определен по формуле:

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по СНиП 2.04.02-84;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется по формуле:

Qсут.max=Qсут.т х Ксут.max,

где Ксут.max =1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Нормы воды на полив зеленых насаждений согласно СНиП 2.04.02-84 приняты 60 л/сут.

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество пожаров в населенном пункте определены в зависимости от числа жителей и этажности застройки. В расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах населенного пункта. На каждый наружный пожар дополнительно принимается 1 внутренний с расходом 2,5 л/с по жилой застройке. Продолжительность тушения пожара 3 ч. Забор воды  на пожаротушение осуществляется из водопроводной сети.

Водопотребление для промышленных объектов принято согласно данным коммунальных служб составляет 30м³/сут.

Расходы воды на содержание животных и птиц на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют:

- для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для овец – 5,5 л/сут,

- для лошадей – 60 л/сут,

- куры яичных пород – 0,31 л/сут,

- куры мясных пород – 0,36 л/сут,

- цыплята – 0,27 л/сут,

- гуси – 1,68 л/сут.

Водопотребление на существующее положение, а также мероприятия на 1 очередь развития представлено в таблице 5.

Таблица 5

Водопотребление по животноводческим фермам

| Наименование сельских поселений, населенных пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Всего водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теньковское СП |  |  |  | 50,62 |
| Теньки | ООО «СХП «Камско-Устьинское» | молочное | 500 | 50 |
| Ясная Поляна |  | овцы | 113 | 0,62 |

3.1.4  Оценка современного состояния системы водоснабжения

Анализ состояния систем водоснабжения показал следующее:

- а) системы водоснабжения с. Теньки  находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена водопровода ПЭ Ду60 общей протяженностью 2,0 км, прокладка нового водопровода общей протяженностью 20,0 км, бурение скважины с установкой водонапорной башни, очистка существующей скважины;

б) система водоснабжения д. Лабышка отсутствует, необходима прокладка нового водопровода общей протяженностью 6,0 км, бурение скважины с установкой водонапорной башни;

в) система водоснабжения п. Татарская зональная опытная станция находится в удовлетворительном состоянии, необходима замена водонапорной башни, прокладка нового водопровода на территорию планируемой застройки общей протяженностью 500 п.м;

г) система водоснабжения д. Ясная Поляна находится в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция всего водопровода общей протяженностью 2200 п.м, прокладки нового водопровода общей протяженностью 500 п.м, замена водонапорной башни;

д) система водоснабжения д. Тукай находится в неудовлетворительном состоянии, необходима реконструкция всего водопровода выполненного из чугуна общей протяженностью 650 п.м;

е) система водоснабжения д. Свободный Труд находится в неудовлетворительном состоянии, необходима реконструкция всего водопровода выполненного из чугуна общей протяженностью 2000 п.м.

2. эксплуатация систем водоснабжения недостаточно обеспечена материальными ресурсами, на водопроводах практически системы диспетчеризации и автоматизации управления.

Таким образом, к основным проблемам в секторе снабжения чистой водой можно отнести:

- плохое техническое и финансовое состояние организаций, обеспечивающих водоснабжение (далее водоснабжающие организации), и низкая эффективность этого сектора экономики, выражающаяся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов;

- отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспечению населения чистой водой (требования к качеству воды как продукту питания, качеству воды, поставляемой с использованием систем централизованного водоснабжения), как одной из важных публичных функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в области обеспечения качества жизни человека;

- отсутствие отечественной технологической базы, дефицит технических решений, обеспечению противоаварийной защиты систем водоснабжения, отсутствие технической базы для производства современного оборудования и материалов в объеме, обеспечивающем потребности водоснабжающих организаций.

В связи с этим необходимы коренные меры по улучшению водоснабжения и обеспечению полного охвата населения централизованным водоснабжением, в том числе путем технического и технологического развития отрасли.

Долгосрочное развитие инфраструктуры водной отрасли не может быть профинансировано за счет текущих доходов организаций водопроводно-канализационного хозяйства или бюджета, необходимы целевые средства.

3.1.5  Развитие системы водоснабжения на I очередь (2014-2020 гг.) и на расчетный срок (2020-2025 гг.)

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населенных пунктов водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В настоящее время разработаны государственные программы: Государственная программа «Чистая вода» для обеспечения населения чистой питьевой водой, инвестиционная программа МУП «УЮТ».

Выполнение мероприятий, заложенных в программы, позволит создать систему эффективного управления в секторе водоснабжения:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение частных инвестиций на основе софинансирования частных инвестиций и механизма инвестиционных фондов;

- стимулирование производства отечественного инновационного оборудования;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения;

- реализацию мероприятий по стимулированию производства инновационного отечественного оборудования в сфере водоснабжения;

- реализацию программ обеспечения чистой питьевой водой важнейших объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации концепции развития поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. корректировка качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов направленных в первую очередь на обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию и умягчение воды;

2. реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2020г;

3. строительство сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2025г;

4. Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

Результаты расчетов водопотребления на существующее положение, а также на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 6-8.

Таблица 6

Расчетное общее водопотребление на существующее положение

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. суточный, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теньковское СП | 1668 188,3 | 228,86 | 19,07 | 1000,80 | 216 | 1464,74 | 50,62 | - | 1515,36 |

Таблица 7

Расчетное общее водопотребление на 1 очередь развития

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теньковское СП | 1667 200,04 | 240,05 | 20,00 | 100,02 | 216,00 | 536,06 | 50,62 | - | 586,68 |

Таблица 8

Расчетное общее водопотребление на расчетный срок развития

| Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теньковское СП | 1705 204,6 | 245,52 | 20,46 | 1023 | 216 | 1464,06 | 50,62 | - | 1514,68 |

3.2  Водоотведение

3.2.1  Существующее положение

В настоящее время территория Теньковского сельского поселения неканализованна. Поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

3.2.2  Оценка современного состояния системы канализации

В Теньковском сельском поселении полностью отсутствует централизованная канализация. Население сплавляет стоки в выгребные и помойные ямы с водопроницаемыми стенками и дном, сооруженные собственными силами. Неочищенные сточные воды оказывают вредное действие на почву, на водные ресурсы, ухудшая их природные свойства.

3.2.3 Развитие системы канализации на I очередь (2014-2020гг.) и на расчетный срок (2020-2030гг.)

Состояние водоотведения требует принятия неотложных мер, как в плане увеличения охвата системой канализации населения и других водопотребителей, так и в эффективности очистки сточных вод перед сбросом в водоприемник.

Строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Теньковского сельского поселения экономически невыгодно:

- из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока;

- из-за малой плотности застройки;

- из-за сложного рельефа местности.

В населенных пунктах предусмотрена установка индивидуальных железобетонных монолитных выгребов, с последующим вывозом сточных вод специализированной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Также населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20 м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

3.3   Электроснабжение

Электроснабжение Теньковского сельского поселения осуществляется от высоковольтной подстанции ПС 110/10 кВ «Красновидово»

От шин 10 кВ вышеуказанных подстанций Камско-Устьинского района получают питание по петлевой и кольцевой схемам подстанции и распределительные пункты, которые устанавливаются в населенных пунктах Камско-Устьинского района.

Электроснабжение района выполнено воздушными линиями ВЛ-110 и 10 кВ.

Тип опор железобетонные. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач электроэнергии взаиморезервируемые.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях Камско-Устьинского района установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

    - Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Теньковского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2025 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки». Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,42 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице так же учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета данных потребителей водится коэффициент 1,2.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 9. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 10. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 11.

Таблица 9

Годовое  электропотребление коммунально-бытового сектора, тыс. кВт.ч/год

| Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| Теньковское СП | 3619,56 | 3617,39 | 3699,85 |

Таблица 10

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

| Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2025 г. |
| Теньковское СП | 717,24 |  | 716,81 | 733,15 |

Таблица 11

Расчетная  трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора

| Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| Теньковское СП | 763,02 | 762,56 | 779,95 |

3.3.2  Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков роста потребления электроэнергии не прогнозируется. В общей картине, опираясь на расчет, имеется снижение электропотребления коммунально-бытового сектора.

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использовать в полной мере существующую схему электроснабжения района.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

3.4. Газоснабжение

В настоящее время Теньковское сельское поселение снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории района. За основу разработки современного состояния газификации Камско-Устьинского муниципального района принят Указ Президента РТ от 8 августа 1995 года № УП-542 «О мерах завершения газификации районов, городов и сельских поселений РТ на природном газе» (с изменениями и дополнениями от 22 декабря 1998 года).

Природный газ в сельские населенные пункты подается от АГРС по газопроводам высокого давления  до ГРУ и ГРП сельских поселений. Далее по сетям низкого и среднего давления до ШРП и далее непосредственно к потребителям.

Уровень газификации в целом по Республике Татарстан – 98,6%, в том числе в городской местности – 99,7%, в сельской местности – 97,3%.

В сельских населенных пунктах теплоснабжение жилой застройки от локальных источников. В качестве топлива применяют природный газ.

Природный газ используется  в качестве топлива  для индивидуальной застройки (бытовые котлы до 100 кВт и менее), а также на хозяйственно-бытовые нужды.

Работы по замене газопроводов ведутся согласно плана капитального ремонта.

3.4.1. Расчетные расходы газа на I очередь и на расчетный срок

Газоснабжением в Теньковском сельском поселении охвачены следующие категории потребителей:

1. Население (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

2. Отопление от местных генераторов тепла индивидуальной застройки.

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа – 220 нм3/год для сельских поселений на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками, приведенными в разделе «Теплоснабжение».

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения представлены в таблице 12. Потребность в газе на отопление представлена в таблице 13.

| Таблица 12 Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |
|  |  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2025 год) |
| 1 | Теньковское | 1572,07 | 1607,91 |

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

| Таблица 13 Потребность в газе на отопление |  |
| --- | --- |
| 2020 г. | 2025 г. |
| 15. Теньковское СП |  |
| S=11,23тыс. м2 Расход газа составляет: q=11,23х 8,5 м3/мес х 12=1145,46тыс. м3/год | S= 26,79тыс. м2 Расход газа составляет: q= 26,79х 8,5 м3/мес х 12= 2732,6тыс. м3/год |

Усадебная, блокированная застройка – это частные дома, где газ необходим: для отопления, ГВС и на коммунально-бытовые нужды. По нормативу (СНиП 41-01-2003) на 1 м2 площади отопления – газа в среднем требуется – 8,5 м3/месяц.

3.4.2Организационно-технические мероприятия Камско-Устьинского муниципального района

В 2014-2020, 2020-2025 годах планируется выполнение следующих организационно-технических мероприятий:

1.Приведение зон минимально допустимых расстояний и охранных зон транзитных трубопроводов к требованиям нормативно-технических документов (в границах Камско-Устьинского муниципального района).

2.Повышение  экономической эффективности газотранспортной системы Камско-Устьинского муниципального района. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

3.Организация системы мониторинга внедрения и совершенствования диспетчеризации  и автоматизации управления районными сетями и сооружениями транспортировки и распределения природного газа.

4.Повсеместное внедрение приборов учета потребляемого природного газа.

5.Совершенствование системы мониторинга выполнения регламентов по проведению ремонтных и профилактических работ районных сетей и сооружений транспортировки и распределения природного газа.

3.5. Теплоснабжение

3.5.1. Существующее положение

Теплоснабжение населенных пунктов Малосалтыковского сельского поселения децентрализованное.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками – автономное, от поквартирных источников (индивидуальные источники теплоснабжения: электронагревательные установки; газовые одно-, двухконтурные теплогенераторы, дровяные печи).

3.5.2.Формула для определения тепловых нагрузок

Значение удельных показателей расчетного расхода тепла на отопление жилых зданий на 1 м2, общей площади квартир q0 (Вт/м2) по периодам развития и этажности здания приняты из статьи АВОК «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий» приняты:

| Для зданий строительства до 1995 года |  |
| --- | --- |
| - 1-3 эт. индивидуальные | - 201,8 Вт/м2 |
| Для зданий строительства после 2000 года |  |
| - 1-3 эт. индивидуальные | - 92,4 Вт/м2 |

Формулы для определения тепловых нагрузок на ОВ.

- Максимальный тепловой поток МВт (Гкал/час) отопление жилых зданий

Qmax=Ap • q0 • 10-6,

где Ap – общая площадь жилья в м2.

2. Годовой расход теплоты на отопление – МВт/ Гкал/час

где  ti=20 0C средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемого здания (для tн=-32 0С).

tm – средняя температура наружного воздуха за расчетный период, tm=-4,3 (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

24 – продолжительность работы системы отопления в сутки, час

z0=229 суток - продолжительность работы системы отопления за расчетный период, СНиП 23-01-99 – для Камско-Устьинского района.

3.Максимальный тепловой поток на отопление МВт (Гкал/час) общественно-деловой застройки определен по формуле укрупненных расчетов:

Qmax=a  • q0 • Vн (ti-t0) •10-6, где

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания.

q0 – удельная отопительная характеристика здания при t0=-320C , Вт/(м3 0С),

Vн – объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,00 (надземная часть), м3.

ti – средняя температура внутреннего воздуха для зданий различного назначения.

t0 = -320С – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

3.6. Санитарная очистка территории

3.6.1 Существующее положение

Большое значение для населенных пунктов имеет создание нормальных санитарно-гигиенических условий, в т.ч. высокого уровня санитарного благоустройства. Для этого принимаются меры, направленные на защиту от загрязнения почв, водных пространств населенного пункта всевозможными отходами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

На территории Теньковского сельского поселения осуществляется планово-регулярная очистка территории. Сбор и вывоз твердо-бытовых отходов (далее ТБО) в населенных пунктах осуществляется согласно утвержденным графикам и маршрутам на существующий полигон ТБО.

На территории Камско-Устьинского муниципального района действует 1 полигон ТБО, который был введен в действие на месте старой несанкционированной свалки. Общая площадь полигона – 2,68 га. Вместимость полигона  - 107 тыс. м3, заполненность составляет 74% (По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, 2011 г.). Территория полигона благоустроена и огорожена железобетонными плитами. Имеется лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов (№ ОТ-43-003362 (16) от 21.04.2009 г.

3.6.2	 Проектируемая система очистки

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,1-1,5м3 (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- жидкие из выгребов – 2000л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающих на территории сельских поселений, на расчетные периоды приведены в таблице 14

Таблица 14

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора

| Наименование | Расчетные периоды, м3/г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение |  | с 2014 по 2020 гг |  | с 2020 по 2025 гг. |  |
|  | Число жителей | Объем ТБО | Число жителей | Объем ТБО | Число жителей | Объем ТБО |
| Теньковское | 1668 | 2502 | 1667 | 20004 | 1705 | 38362,5 |

3.6.3 Мероприятия по развитию системы обращения отходами

В целях снижения загрязненности территории Теньковского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается  путем сбора ТБО в контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках. Предлагается оборудовать контейнерные площадки и специальные площадки для крупногабаритных отходов в местах, где есть подъездные пути для вывоза ТБО. Места установки контейнеров должны быть ограждены (высота ограждения 1,6 м) и освещены. Периодичность вывоза ТБО принята 1 раз в день.

Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест отходами рекомендуется установить урны емкостью не менее 30 литров.

Совет местного самоуправления поселения совместно с организацией, осуществляющей вывоз ТБО, составляют и утверждают график движения спецавтотранспорта и график удаления бытовых отходов с территории населенных пунктов.

3.6.4 Расчет потребности в контейнерах для жилого сектора поселений

Необходимое количество контейнеров

Формула расчета: Псб=(СхТхКр):(VxКз), шт, где

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров;

С – суточная норма накопления ТБО.

С=(РхNxКН), м3/сут, где

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 15 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселений по расчетным периодам.

Таблица 15

Количество контейнеров и контейнерных площадок

| Расчетные периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-2020гг. |  | 2020-2025гг. |  |
| Количество контейнеров, шт | Количество площадок, шт | Количество контейнеров, шт | Количество площадок, шт |
| 60 | 22 | 61 | 22 |

3.6.5 Отходы животноводства

Лидером по объемам образования отходов является животноводство. Решением правительственной комиссии по улучшению санитарно-экологической обстановки в РТ Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ совместно с администрациями городов и районов было поручено организовать активную работу по строительству и обустройству на сельхозпредприятиях типовых навозохранилищ, решить вопрос о внедрении технологий по утилизации отходов животноводства. Однако никаких существующих сдвигов в решении данных вопросов не произошло.

Проблема обезвреживания навоза остается одной из самых актуальных.

По действующим нормативным требованиям перед вывозом на поля должно производится предварительное обеззараживание навоза в специально оборудованных навозохранилищах.

В настоящее время навоз складируется непосредственно у животноводческих ферм, а затем вывозится на поля в качестве удобрения, что является вероятным источником возникновения инфекционных заболеваний и потенциальным источником загрязнения почвы и водных объектов.

В республике разработаны и апробированы технологии по утилизации отходов животноводства. К сожалению, сельхозпредприятия неохотно принимают разработанные технологии утилизации навоза, ссылаясь на их дороговизну.

Для утилизации и обеззараживания отходов животноводства в районе предлагается построить типовые секционные межпоселковые навозохранилища.

В таблице 16 приведен перечень и характеристика предлагаемых навозохранилищ и населенные пункты, которые будут обслуживаться данными навозохранилищами.

Строительство навозохранилищ предлагается построить в первую очередь.

Расположение предлагаемых навозохранилищ является ориентировочным и должно уточняться на последующих стадиях с учетом геоморфологических, геологических и гидрологических условий территории.

Таблица 16

Перечень необходимых навозохранилищ закрытого типа

| Населенные пункты, где предлагается строительство навозохранилищ | Населенные пункты, сельские поселения, фермы которых относятся к данным навозохранилищам | Нагрузка на навозохранилища, тн | Типовой проект | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 км на юго-запад от с. Красновидово Красновидовское СП | Варваринское СП, Красновидовское СП, Малосалтыковское СП, Осинниковское СП, Теньковское СП | 8871,8 | 815-28 (секционное) | 0,4 |

3.6.6  Удаление жидких отходов

Жидкие нечистоты в зданиях в районах с неканализованной застройкой предлагается собирать в септики или железобетонные монолитные выгребы с дальнейшим вывозом ассенизационным транспортом на существующие и проектируемые очистные сооружения канализации.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением  уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Теньковского сельского поселения  применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Теньковского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблицах 17-18.

Таблица 17

Мероприятия по модернизации и строительству водоснабжения Камско-Устьинского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ | Мощность, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Теньки | ул.Красноармейская, ул. Садовая | 2020 г. | 2020 г. | 2,0 км |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в с. Теньки |  | 2016 г. | 2017 г. | 20,0 км |
| 3 | Бурение скважины, установка водонапорной башни в с. Теньки |  | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 4 | Очистка существующей скважины, установка водонапорной башни в с. Теньки |  | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в д. Лабышка |  | 2018 г. | 2019 г. | 6,0 км |
| 6 | Бурение скважины, установка водонапорной башни в д. Лабышка |  | 2018 г. | 2018 г. |  |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в Татарской зональной опытной станции |  | 2016 г. | 2016 г. | 0,5 км |
| 8 | Замена водонапорной башни в Татарской зональной опытной станции |  | 2015 г. | 2015 г. |  |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей в д. Ясные Поляны | ул.Нижняя | 2021 г. | 2021 г. | 0,7 км |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в д. Ясные Поляны | Ул. Верхняя | 2020 г. | 2020 г. | 0,5 км |
| 11 | Замена водонапорной башни в д. Ясные Поляны |  | 2021 г. | 2021 г. |  |
| 12 | Реконструкция водопроводных сетей в д. Тукай | ул. Мичуринская | 2023 г. | 2023 г. | 0,65 км |
| 13 | Реконструкция водопроводных сетей в д. Свободный Труд |  | 2022 г. | 2022 г. | 2,0 км |

Таблица 18

Финансирование основных мероприятий по водоснабжению

|  | Источники финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Теньковское СП | Собственные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 600,0 |
|  | Средства Республики Татарстан |  |  | 10000,0 | 14000,0 | 2000,0 | 6200,0 |  |  | 2400,0 |  |  |  | 34600,0 |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | Другие источники |  |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2400,0 | 820,0 |  | 780,0 |  |  | 5200,0 |
|  | Итого: | 50,0 | 50,0 | 10720,0 | 14250,0 | 2250,0 | 6450,0 | 2450,0 | 870,0 | 2450,0 | 830,0 | 50,0 | 50,0 | 40470,0 |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района,  бюджета Республики Татарстан, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты  инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета  муниципалитета  на очередной финансовый год.

7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуется администрацией Теньковского сельского поселения, а также предприятиями коммунального комплекса Камско-Устьинского муниципального района.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры Камско-Устьинского муниципального района.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава администрации Камско-Устьинского муниципального района.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Камско-Устьинского муниципального района, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса Камско-Устьинского муниципального района.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района.